附件1.2

“燃气杯”第六届燃气行业职业技能竞赛《燃气用户安装检修工》实操技能评分标准

轮次：      考位号：        选手姓名：               裁判签字：              。

工具、材料选取时间5分钟，超时停止选取；技能操作75分钟，超时停止操作；选手和裁判双方校对签字后，选手方可离开工位。

| 序号 | 考核项目 | 权重 | 考核要素、技能操作要求（分值）及评分标准 |  |  |  |  | 扣分次数 （画“正” 记录） |  | 扣分 （裁判不计分数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作准备（操作+口述） | 3 | 用户沟通 | 礼貌敲门（每三下为一组），表明来意，出示工作证件，核实用户信息，穿鞋套入户，有一项不符合扣（0.2分）。最多扣五次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料工具 | 入户前选足作业所用材料（波纹管在工位内）、配件、工具等，所选工具均应放在工具箱内，多选不扣分，操作中每返回一次扣0.5分。最多扣二次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 入户后将所需材料、工具有序摆放在台布上，使用过程中不摆放在台布上扣0.5分。最多扣二次 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 权重 | 考核要素、技能操作要求（分值）及评分标准 |  |  |  |  | 扣分次数 （画“正” 记录） |  | 扣分 （裁判不计分数） |
| 2 | 安全检查（操作+口述） | 10 | 燃气泄漏检查 | 正确使用嗅敏仪，嗅敏仪检测工位四角上方；口述“室内空间燃气浓度检测为零”，有一项不符合扣（1分）。最多扣二次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作区域内燃气管道所有连接处，嗅敏仪检测管道连接处应360°环绕，口述“检测无燃气泄漏”，有一项不符合扣（0.5分）。最多扣十次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道状况 | 查看管道是否有锈蚀或腐蚀现象；支撑是否稳固、有无挂重物，有一项不符合扣（0.2分）。最多扣五次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃气阀门 | 阀门有无锈蚀、部件是否齐全；阀门启闭是否灵活、无卡滞现象，有一项不符合扣（0.2分）。最多扣五次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃气表 | 外观是否良好，有无锈蚀；是否超过使用年限，点燃灶具，观察旧燃气表运转是否正常，有一项不符合扣（0.2分）。最多扣二次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全距离 | 燃气管道与电源插座、开关距离是否符合相关规定；有一项不符合扣（0.2分）。最多扣三次 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 权重 | 考核要素、技能操作要求（分值）及评分标准 |  |  |  |  | 扣分次数 （画“正” 记录） |  | 扣分 （裁判不计分数） |
| 3 | 换管前准备工作（操作+口述） | 5 | 关表前阀 | 未关闭表前阀或未完全关闭表前阀，从技能总分中扣除20分。裁判提醒选手关闭后操作下一步。最多扣一次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 准备工作 | 点燃灶具，燃尽管道内余气，确认表前阀门关闭有效（口述：无明火、无易燃易爆物品、无其他危险物品等）有一项不符合扣（1分）。最多扣五次 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 户内燃气管道更换安装 四件套（操作+口述） | 53 | 拆除原有燃气设施 | 正确佩戴劳保用品（手套），拆卸旧表具前未与用户（裁判）确认表底数扣（1分），最多扣一次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全部拆除表前阀门后原燃气设施，少拆除一件扣（0.5分），最多扣二次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 将拆下的原燃气设施未放置在拆卸管件摆放区扣（1分），最多扣一次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 根据现场情况，对相关尺寸进行测量，并绘制轴测图，标注相关尺寸及标高，先绘图后施工。（5分） |  |  |  | 现场裁判不评分只确认选手是否绘图后施工，是请画“√”。（ ） |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 权重 | 考核要素、技能操作要求（分值）及评分标准 |  |  |  |  | 扣分次数 （画“正” 记录） |  | 扣分 （裁判不计分数） |
| 4 | 户内燃气管道更换安装 四件套（操作+口述） | 53 | 安装 切断阀 | 安装前未清理阀门丝扣处；密封填料安装不平整，挤压变形，未按要求安装，有一项不符合扣（0.5分）。最多扣四次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装 燃气表 | 安装前未安装电池、未确认表具电磁阀是否启动正常，有一项不符合扣（1分）。最多扣二次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装 表后管 | 正确佩戴劳保用品（手套），正确使用去皮器剥离包覆层，严禁剥离包覆层过长（露出金属波纹）或过短（出现褶皱），有一项不符合扣（1分）。最多扣四次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正确使用去皮器剥离包覆层，剥离时不得损伤波纹管，有一项不符合扣（1分），最多扣四次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正确使用割刀进行不锈钢波纹软管下料，应在两个波纹的波谷间进行切割，切割的管口应保持圆形，有一项不符合扣（1分），最多扣二次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正确使用割刀进行不锈钢波纹软管下料，切口应无毛刺、飞边等缺陷，有毛刺用锉刀修正，有一项不符合扣（1分），最多扣四次 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 权重 | 考核要素、技能操作要求（分值）及评分标准 |  |  |  |  | 扣分次数 （画“正” 记录） |  | 扣分 （裁判不计分数） |
| 4 | 户内燃气管道更换安装 四件套（操作+口述） | 53 | 安装 表后管 | 正确使用平口器，平口器的卡槽应卡入2个波纹，有一项不符合扣（1分），最多扣二次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正确使用锤子和转动平口活塞，检查波纹软管端口是否平整，有一项不符合扣（1分），最多扣二次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正确安装加紧圈和密封圈，旋紧直通时，应使泄漏检测孔朝外侧（便于查漏），有一项不符合扣（1分），最多扣三次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正确使用工具固定管道，严禁损坏墙壁及造成波纹软管包覆层破损，有一项不符合扣（1分），最多扣二次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 弯曲半径不小于三倍的外径，不允许反复弯曲管道，有一项不符合扣（1分），最多扣二次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装 自闭阀 | 自闭阀安装位置正确（原有阀门与胶管连接位置），横平竖直，不应有明显偏差，有一项不符合扣（2分），最多扣二次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管卡固定 | 安装后未紧固管道卡具，有一项不符合扣（0.25分），最多扣四次 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 权重 | 考核要素、技能操作要求（分值）及评分标准 |  |  |  |  | 扣分次数 （画“正” 记录） |  | 扣分 （裁判不计分数） |
| 4 | 户内燃气管道更换安装 四件套（操作+口述） | 53 | 不带灶具、热水器气密性 试验 | 正确连接U型压力计，液面处于0位（允许±50Pa误差），乳胶管不得打死弯，压力计应尽量垂直于地面，有一项不符合扣（1.5分），最多扣二次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 试验时U型压力计水窜出，选手自己注水，注水不停表；每窜出1次从技能总分中扣除（1分），2次（含2次）以上从技能总分中扣除5分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 从表前阀门后全系统打压（含自闭阀），气密性试验压力应不小于5000Pa，选手明确说出：气密性试验观测1h无压降，现场观测时间1分钟无压降。有一项不符合扣（1分），最多扣二次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开始测压时举手示意裁判，读出、记录压力值，由裁判观测一分钟，给予评定结果，如选手对裁判评定有争议，暂停计时进行复议，读出、记录压力值，由裁判认定有一项不符合扣（1分），最多扣二次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 选手自报压力值：试验初时压力值= Pa，试验结束压力值= Pa。 经裁判确认有压降，选手要进行修复合格后，再继续进行下个项目操作；此时不停表。选手也可以“自愿放弃”修复，直接继续进行下个项目操作，但要从技能总分中扣除30分。当值裁判标注“弃权”。标注： 选手签字： 裁判签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 权重 | 考核要素、技能操作要求（分值）及评分标准 |  |  |  |  | 扣分次数 （画“正” 记录） |  | 扣分 （裁判不计分数） |
| 4 | 户内燃气管道更换安装 四件套（操作+口述） | 53 | 置换通气 | 未置换或在户内置换，从技能总分中扣除5分。最多扣一次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 置换前未对户外放散点安全情况进行检查或检查不到位（口述：无明火、无易燃易爆物品、无其他危险物品等，放散管置于下风向）；连接放散管未固定管箍；放散后未收好放散管，有一项不符合扣（0.5分），最多扣四次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 口述用全量程嗅敏仪检测甲烷含量，连续检测三次，直至甲烷含量达到90%以上为合格，符合点火要求（整体置换时长不低于10秒）。有一项不符合扣（1.5分），最多扣一次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 置换完成后未收好放散管扣（0.5分），最多扣一次 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 权重 | 考核要素、技能操作要求（分值）及评分标准 |  |  |  |  | 扣分次数 （画“正” 记录） |  | 扣分 （裁判不计分数） |
| 5 | 安装灶具链接管（操作+口述） | 4 | 连接 波纹管 | 正确连接灶具连接管，未开启自闭阀检测，未使用检测液检测不锈钢波纹软管连接处；未使用嗅敏仪检测燃烧器头部、灶底部是否漏气，有一项不符合扣（0.5分），最多扣四次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点火 | 进行灶具点火、调试风门、单侧小火察看燃气表是否走字，进行热水器点火，关闭灶前阀门及灶具阀门口述：火焰呈蓝色，无黄焰、脱火、离火、回火，燃气表计量正常，热水器运转正常，有一项不符合扣（0.5分），最多扣四次 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装 报警器 | 2 | 安装 与自检 | 报警器悬挂位置是否合适，报警器是否连接电源、是否连接切断阀、是否进行自检，有一项不符合扣（0.5分），最多扣四次 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 用户沟通 | 5 | 讲解技能 | 视裁判为用户,按技能任务清单中要求内容进行讲解演示，有一项不符合扣（1分），最多扣五次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 撰写技能 | 按技能任务清单中要求的内容进行撰写（5分） |  |  |  | 现场裁判不评分 |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 权重 | 考核要素、技能操作要求（分值）及评分标准 |  |  |  |  | 扣分次数 （画“正” 记录） |  | 扣分 （裁判不计分数） |
| 8 | 结束作业 | 2 | 恢复场地 | 回收作业工具、材料，放回工具箱，放回领用区，清扫工作区卫生，恢复现场原貌。告知用户作业结束，礼貌道别，有一项不符合扣（0.5分）。最多扣四次 选手举手示意裁判全部比赛结束，裁判停止计时。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 实际操作结果评定 | 11 | 规格 | 1.安全距离，不符合安全距离，每处扣（1分），最多扣三次 2.管道固定，缺少固定管卡每处扣（1分），最多扣三次 3.美观，管道的水平度及垂直度，水平度不够每处扣1分，垂直度不够（1分），最多扣两次 4.报警探测器安装位置及电源线不符合规范要求，每处扣（1分），最多扣一次 5.信号线布置不美观扣（1分），最多扣一次 6.电磁阀安装影响表前阀正常开启使用的扣（1分），最多扣一次 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核要素、技能操作要求（分值）及评分标准 |  |  |  |  |  | 扣分次数 （画“正” 记录） |  | 扣分 （裁判不计分数） |
| 10 | 违规处罚 | 甩项或漏项 |  | 每甩一项或漏一项要从技能总分中扣（20分），同时不获得时间加分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 损坏工具 |  | 正确使用工具，工具损坏或工具及材料任意一件掉落地上，每次从技能总分中扣（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 违章施工 |  | 领料完成后不得提前操作，如有违规先拆解并在总分中扣（2分），出现违章或野蛮施工，每次从技能总分中扣（5分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 选手裁判确认 |  | 选手签字： 裁判签字： |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 合计 | 100 | 实操时间 分 秒 |  |  | 现场裁判评分满分90分 |  |  |  |  |
| 12 | 时间加分 |  |  |  | 绘图和任务清单满分10分 |  | 总分 |  |  |  |

用户沟通技能任务清单（5分）

任务1：

任务2：

任务3：

按要求制图（5分）

根据民用户现场情况，对相关尺寸进行测量，设计并画出该民用户改造后的供气管道轴测图（以燃气表作为正面画轴测图），并标注管道管径及标高。（从主管阀门开始画系统图的示意图）