附件2.5

“燃气杯”第六届职业技能竞赛燃气管网运行工工种

竞赛调压设备、工具及操作

NORVAL 495/ DN50

# 1、调压器结构示意图、备件包清单

| NORVAL 495+IN DN50备件包清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 零件号 | 描述 | 名称 | 数量 | 安装位置 |
| 4 | GUARNIZIONE ARMATA NORVAL DN 2" 55SH ST.484 | 阀垫 | 1 | 阀杆 |
| 9 | *ANELLO DI GUIDA I/DWR 16/2 (RIC.2623003) SOST. DA 7408041 | 导向环 | 2 | 中间法兰（比赛不更换） |
| 20 | MEMBRANA NORVAL DN 1"-2" SP.06 -ST.362 -TN.034 | 调压皮膜 | 1 | 调压腔内 |
| 28 | GUARNIZIONE NORVAL-VS/821 DN 1"-8" | 密封垫片 | 1 | 调压皮膜下面 |
| 29 | MEMBRANA NORVAL DN 2" ST.397 - TN.025 | 平衡皮膜 | 1 | 中间法兰 |
| 30 | ANELLO A "U" ST.363 (DK) TN.028 | U型密封圈 | 1 | 中间法兰 |
| 43 | O.RING 21,89 X 2,65 -G-N-ISO 3601-1 CL.11 SA/2-15 | O型密封圈 | 1 | 阻尼器内（比赛不更换） |
| 49 | DADO AUTOBLOCCANTE M12X1,25 UNI7473 - 5S - ZINCATO | 自锁螺母 | 1 | 阀杆 |
| 58 | O.RING 28,24 X 2,65 -G-N-ISO 3601-1 CL.11 SA/2-15 | O型密封圈 | 1 | 调节螺杆 |
| 60 | O.RING 13,10 X 2,65 -G-N-ISO 3601-1 CL.11 SA/2-15 | O型密封圈 | 1 | 阀杆 |
| 61 | O.RING 117,07 X 3,55 -G-N-ISO 3601-1 CL.11 SA/2-15 | O型密封圈 | 2 | 中间法兰 |
| 62 | O.RING 75,79 X 3,55 -G-N-ISO 3601-1 CL.11 SA/2-15 | O型密封圈 | 2 | 中间法兰 |
| 66 | O.RING 60,33 X 3,55 -G-N-ISO 3601-1 CL.11 SA/2-15 | O型密封圈 | 1 | 阀座（比赛不更换） |
| 67 | O.RING 20,63 X 2,65 -G-N-ISO 3601-1 CL.11 SA/2-15 | O型密封圈 | 1 | 阀垫下面 |
| 96 | O.RING 98,02 X 3,55 -G-N-ISO 3601-1 CL.11 SA/2-15 | O型密封圈 | 1 | 主弹簧压盖 |
| 10 | OTTURATORE BLOCCO NORVAL ST.416 DN 1"1/2-2" TN.028 | 切断阀垫 | 1 | 切断阀阀瓣组件 |
| 16 | MEMBRANA BLOCCO SN - SA - ST.616 | 切断皮膜 | 1 | 切断阀控制器 |
| 35 | O.RING 13,94 X 2,65 -G-N-ISO 3601-1 CL.11 SA/2-15 | O型密封圈 | 1 | 切断阀轴导向套 |
| 47 | ANELLO DI TENUTA A U ST.233 NITRILE TN.028 | U型密封圈 | 1 | 切断阀控制器连接杆（比赛不更换） |
| 50 | O.RING 23,81 X 2,65 -G-N-ISO 3601-1 CL.11 SA/2-15 | O型密封圈 | 1 | 切断阀控制器下盖 |
| 52 | O.RING 7,65 X 1,80 -G-N-ISO 3601-1 CL.21 SA/2-15 | O型密封圈 | 1 | 切断手柄挂耳处（比赛不更换） |
| 53 | O.RING 15,08 X 2,65 -G-N-ISO 3601-1 CL.11 SA/2-15 | O型密封圈 | 1 | 切断阀控制器（比赛不更换） |
| 55 | ANELLI I/DWR 25/2 | 导向环 | 1 | 切断阀阀瓣组件（比赛不更换） |
| 63 | O.RING 24,99 X 3,55 -G-N-ISO 3601-1 CL.14 SA/2-15 | O型密封圈 | 1 | 切断阀阀瓣组件 |
| 68 | O.RING 22,22 X 2,65 -G-N-ISO 3601-1 CL.11 SA/2-15 | O型密封圈 | 2 | 切断阀轴导向套 |

2、调压撬系统图、配置表、外形图

# 2.1 调压撬系统图

2.2 “成撬设备”主要部件配套表

流量：Nm3/h                                    工作介质：空气

进口压力：0.2MPa                                出口压力：2-3kPa（具体设定值待定）

| 序号 | 名 称 | 制造商/品牌 | 型号 | 连接尺寸 | 压力等级 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-进口单元 |  |  |  |  |  |  |
| A1 | 针阀 | 佰良 | V6 | R1/2-G1/2 | PN64 | 2 |
| A2 | 压力表 | 精普 | YJ-100 | G1/2 | 0~0.6MPa | 2 |
| B-调压单元 |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 蝶阀 | 上海飞奥 | BF32/C | DN80 | PN16 | 2 |
| B2 | 过滤器 | 常熟飞奥 | HFA2.0C | DN80 | PN16 | 2 |
| B2.1 | 压差计 | 佰良 | DP5CN | R1/4 | PN64 | 2 |
| B2.2 | 五通阀 | 佰良 | BY5-64 | R1/4 | PN64 | 2 |
| B2.3 | 排污球阀 | 忻杰 | Q2/11F-16T | R1/2-Rc1/2 | PN16 | 2 |
| B2.4 | 单嘴球阀（蝶形手柄） | 忻杰 | RSQJ | DN10-2 | PN16 | 2 |
| B3 | 调压器 （附紧急切断阀） | 意大利飞奥 | NORVAL/G T.495 + IN | DN50 | PN16 | 2 |
| B4 | 压力表 | 精普 | YEF-100 | G1/2 | 0-10kPa | 2 |
| B5 | 针阀 | 佰良 | V6 | R1/2-G1/2 | PN64 | 2 |
| B6 | 单嘴球阀（蝶形手柄） | 忻杰 | RSQJ | DN10-2 | PN16 | 6 |
| B7 | 螺纹球阀 | 忻杰 | Q2/11F-16T | R1/2-Rc1/2 | PN16 | 6 |
| B8 | 蝶阀 | 上海飞奥 | BF32/C | DN80 | PN16 | 2 |
| C-出口单元 |  |  |  |  |  |  |
| C1 | 单嘴球阀（蝶形手柄） | 忻杰 | RSQJ | DN10-2 | PN16 | 4 |
| C2 | 螺纹球阀 | 忻杰 | Q2/11F-16T | R1/2-Rc1/2 | PN16 | 4 |
| C3 | 螺纹球阀 | 忻杰 | Q11F-16T | Rc1 | PN16 | 3 |
| C4 | 放散阀 | 佰良 | FS25L | Rc1 | PN16 | 1 |
| D-其他 |  |  |  |  |  |  |
| D1 | 安装架、管道组件总成 |  |  |  |  | 2套 |
| D2 | 外配法兰、法兰盖以及各种连接附件总成(含螺栓、垫片、反馈管组件、引压管组件等) |  |  |  |  | 2套 |
| E-改造连接包----用于原单组国赛设备进行双路组合 |  |  |  |  |  |  |
| E1 | 进口连接管组件 | 飞奥 | 对接接口为松套法兰 | DN80 | PN16 | 1 |
| E2 | 出口连接管组件 | 飞奥 | 对接接口为松套法兰 | DN80 | PN16 | 1 |
| E3 | 旁通法兰盖（DN50/DN25,各2片）、DN25-DN80法兰连接附件(含螺栓、垫片等) 、1/2”-1”螺纹堵头等总成；-----详见改造说明 |  |  |  |  | 1套 |

注：进口气源接口的转接法兰，由用户自备。

2.3 外形图

# 3、工具

3.1 工具包

两用长扳手

管钳两用长扳手

手

活络扳手

套筒扳手

组合

棘轮扳手

尖嘴钳

卡簧钳

内六角扳手

O型圈起子

调试套筒

U型水柱表

气体检漏仪

3.2 其它用具

检漏壶

润滑脂

抹布

胶管、卡箍

3.3 辅料

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用工具 |  |  |  |
| 1 | 活络扳手 | 8”/10”/12” | 各1把 |
| 2 | 两用长扳手 | 公制 10/17/19/22/24 mm | 各1把 |
| 3 | 内六角扳手 | 3/4/5 mm | 各1把 |
| 4 | 套筒扳手（组合） | 公制17mm | 1 |
| 5 | 双口尖尾棘轮扳手 | 公制13*17mm | 1 |
| 6 | 管钳 | 14” | 1 |
| 7 | 尖嘴钳 | 6" | 1 |
| 8 | 卡簧钳 | 5”；卡簧范围8-25mm | 1 |
| 9 | U型水柱表（含胶管） | ±3000Pa/±5000Pa | 1/2 |
| 10 | 气体检漏仪 |  | 1 |
| 专用工具 |  |  |  |
| 11 | O型圈起子 |  | 1 |
| 12 | 调试套筒 |  | 1 |
| 辅料 |  |  |  |
| 21 | 泡沫检漏壶 |  | 1 |
| 22 | 白色润滑脂 |  | 1 |
| 23 | 抹布 |  | 若干 |
| 24 | 排气胶管 | 长/短 | 2/2 |

工具总表

# 4、操作

  - 切断阀控制器拆卸与安装

- 拧开切断阀弹簧密封盖，用调试套筒旋松取出弹簧组件并分解；

切断弹簧支撑内孔盖

切断

弹簧

切断弹簧调节底盖

切断弹簧支撑

调节底盖垫片

- 用4mm内六角扳手拆卸切断阀控制器上下盖螺栓，螺栓配对拧好；

内六角扳手4mm

注意点：每个螺栓螺母必须配对拧好

- 取下上盖，取出切断皮膜；

注意点：观察皮膜方向

- 用如下图示工具分解切断阀控制器组件及内部各零件（锁紧螺母上53#O型圈及47#U型圈盲拆时不拆）。

内六角扳手4mm

内六角扳手3mm

开口扳手10mm

24mm梅花开口扳手

53#

47#（孔内）

注意点1：2把扳手拆除

注意点2：铜锁紧螺栓内孔47#U型圈及53#O型圈不盲拆。

注意点3：需使用24mm梅花开口扳手的梅花头解体；不得使用O型圈起子拆装卡簧。

5)  组装切断阀控制器所有零部件，检查呼吸孔和压力反馈孔是否通畅，一次十字对角拧螺栓；

注意点： 呼吸孔及反馈孔通畅；皮膜方向；十字对角拧紧螺栓（一次）

4.2 调压装置运行维护

检修前设备状态为正常运行状态。正常运行状态主要包括：

开启状态：进口压力表下阀门、进出口阀门、切断阀、放散阀的进出口阀、压差表下五通阀的进出口旋钮；

关闭：出口压力表下阀门、其余阀门（包括排气阀、放散旁通阀和五通阀旁通旋钮）；

1) 环境检查：检查易燃易爆物品、悬挂标志牌、检查消防器材完好有效；

注意点： 检查有易燃易爆要处置；

灭火器胶管也需检查是否正常

2) 检查电位平衡线及系统支撑牢固；

注意点： 电位平衡线检查进出口阀门间4孔法兰及接地，每路3处共6处）；

支撑牢固检查示意推一下即可

3) 检查阀门、压力表、放散阀及切断阀是否处于正常工作状态；

注意点：两路调压路所有阀门开关状态检查及压力表有效性

4)压力检查、判断主副路及倒换流程:

a) 检查记录进出口压力表(出口以水柱表为准)

注意点：检查并正确记录进出口压力

b) 判断主副路：安装带喉箍的排气胶管；缓慢关闭一路出口阀门，缓慢打开该路外排气阀门，观察此路运行压力值，缓慢关闭该路外排气阀门，缓慢打开出口阀门；缓慢关闭另一路出口阀门，缓慢打开该路外排气阀门，观察此路运行压力值，缓慢关闭该路外排气阀门，缓慢打开出口阀门；比较两路运行压力值，判断主副路，分别对主副路进行挂牌。

注意点：胶管正确连接及摆放；

关闭各自出口阀门进行主副路准确判断及正确放置主副路标志牌

5) 2#路压力调试和检漏：缓慢关闭2#路出口阀门，外排气阀门缓慢全开，利用调节主弹簧将运行压力调整为2200±25Pa；缓慢关闭外排气阀门，进行关闭压力检查；同时可使用检漏液对进、出口阀门间的连接口进行外泄漏检查，检查完毕后缓慢开启出口阀门。

注意点：须外排气阀门全开下正确设定压力；检查关闭压力；

进、出口阀门间所有连接口均须检漏检查

6) 停运1#路：缓慢关闭1#路出口阀门，打开2#路外排气阀门观察出口压力运行压力状态，观察完再关闭2#路外排气阀门。

注意点：缓慢开关阀；观察出口运行压力状态须有开关2#排气阀动作

- 排空1#管道及设备中余气：关闭1#路进口阀门，利用调压器前（过滤器下）、后考克和排气胶管将1#路进、出口阀门间的余气排出考位外，压力归零。

注意点：胶管安装牢固；先开调压器后考克、后开过滤器下考克排气，且保持常开；

且外排气阀与水柱表阀门也须常开；

8) 检修调压器

a) 手动切断切断阀；用2把扳手拆除切断阀(可用17/22长扳手)和调压器（24长扳手/活络扳手）的压力信号管；

注意点:先手动切断切断阀；

用两把扳手拆除信号管

b) 用12/10寸活络扳手松开调压器顶部锁紧螺母44#、顶部调节螺栓74#、锁紧螺母o型圈58#和螺母；用管钳松弹簧压盖23#及密封O型圈96#，取出调节弹簧41#、弹簧盖22#、垫片73#；

注意点:用两把工具松锁紧螺母；先拆除顶部调节螺栓后卸弹簧压盖

c) 用17#两用长扳手和双口尖尾棘轮扳手拆下调压器头部上下盖连接螺栓47#/48#,移开调压器上盖24#；

棘轮扳手

两用长扳手

17mm

17mm

注意点：两把扳手；每个螺栓螺母必须配对拧好

d) 用双口尖尾棘轮扳手或17mm套筒扳手旋开连接底部法兰和阀体的螺栓45#，移开底部法兰1#，取出底盖密封圈62#；

注意点：对角拆卸

e) 用8寸活络扳手固定阀杆8#、用19mm两用长扳手松开皮膜锁紧螺母49#，取出阀杆组件并分解；

阀垫支撑3#

O型圈67#

阀杆8#

阀垫上盖

5#

阀垫8#

注意点：必须两把扳手拆装

调压皮膜

20#

皮膜保护盘26#

皮膜支撑18#

及支撑垫28#

67#

锁紧螺母

50#

弹簧底盖27#

及垫片67#

f) 取出皮膜组件并用12寸活络扳手和19mm两用长扳手进行分解；

注意点：两把扳手拆装;皮膜方向

g) 用17mm套筒扳手松开并取出调压器头部下盖与阀体的连接螺栓46#，移开下盖19#；

注意点：对角拆卸

h) 取下中间法兰14#连同阀杆导向轴套13#组件；分解平衡皮膜组件；取出U型圈30#和其余O型圈60#、61#、62#；

平衡皮膜轴衬

17#

轴衬O型圈60#

轴衬外套16#

平衡皮膜17#

平衡皮膜压盖

15#

U型密封圈30#

O型圈

61#/62#

注意点：

平衡皮膜拆装顺序

i) 取出弹簧42#和切断阀阀瓣12#组件，并用工具卡簧钳及O型圈起子分解；

切断阀瓣

12#

阀垫

10#

O型圈

63#

卡簧

51#

j) 调压器全部分解完毕。

注意点：分解完毕后检查、举手示意

皮膜不应放置在托盘上

9) 更换切断阀：

a) 用尖嘴钳取下卡簧；用5mm内六角扳手拆卸切断阀与调压阀体的连接螺栓，从阀体上取下切断阀控制器；用24mm两用长扳手梅花部分旋出轴导向套33#并分解，取出O型圈68#、35#；

注意点：必须使用24长扳手的梅花部分

b) 清理和安装切断阀轴、导向轴套，装上卡簧、切断阀控制器，拧紧切断阀与调压阀体链接螺栓，安装手柄，切断阀复位检查；

注意点：使用24长扳手的梅花部分；断阀控制器的45°安装，复位检查安装正确性

10）安装调压器

a) 仔细检查并清洁调压阀座及切断阀阀座（4个面），

确保其状况良好；

b) 清理并放入切断阀阀瓣组件和弹簧、中间法兰连同阀杆导向轴套平衡皮膜组件；放上调压器头部下盖，用套筒扳手拧紧连接螺栓；

注意点：安装时要求抹油的地方必须抹油; 下盖引压孔吹气、对角紧固

c) 清理、组装主皮膜组件，并放至调压器下盖上；

注意点：检查皮膜安装的有效性

d) 清理、组装阀杆组件, 并安装至调压器内紧固；

注意点：阀杆平衡孔先少许抹油（上半部运动接触部分,薄、少），后平衡孔吹气

e) 安装底盖, 拧紧螺栓；

注意点：抹油、十字紧固

f) 安装调压器上盖，拧紧螺栓；

注意点：呼吸孔吹气，安装方向与出口管道一直线；螺栓一次十字紧固

g) 组装调节弹簧、弹簧盖、调节螺套、调节螺杆及锁紧螺母；

注意点：调节螺套、螺杆需抹油

h) 安装压力信号管；

注意点：

两把工具；

检查通畅后安装

i) 调压器安装全部完成，检查1#路各阀门均处于关闭状态。

11) 切断阀上线调试

a) 缓慢打开进口阀门，观察出口压力表是否压力上升，检查切断阀内泄漏，无泄漏后挂起切断阀手柄开启切断阀；再观察出口压力表是否压力上升，检查调压器内密封性；

注意点：每次切断阀挂起前必须关闭出口压力表及水柱表

b) 利用调节主弹簧先调至所需的切断压力值，后调节切断弹簧直至切断；

注意点：每次复位前必须关闭出口压力表及水柱表;

开启切断阀时先降压、后微排气

12) 放散阀调试

安装带喉箍胶管（调压器出口端至放散阀进口端），利用调节主弹簧先调至所需的放散压力值，后调节放散弹簧直至放散；

注意点：调试压力的来源；放散阀前、后阀门处于关闭状态

13) 调试1#路出口压力、观察关闭压力和检漏

缓慢打开1#调压器出口外排气阀门，利用调节主弹簧调试至所需的出口压力值；缓慢关闭外排气阀门，进行关闭压力检查；同时可使用检漏液对该路进、出口阀门间的连接口进行外泄漏检查。

14) 启动1#调压器

缓慢打开出口阀门，观察出口压力进行微调，完毕后锁紧调压器锁紧螺母。

15）检查仪表设备

检查压力表指示数值是否符合运行压力，阀门处于初始运行状态。

4.3赛后整理

用作业记录单做好数据记录，并确认。工作完成后应做到工完、料尽、场地清（如上图）。

注：此内容仅供第六届全国燃气职业技能竞赛专用，不得外泄。

本文件版权归上海飞奥燃气设备有限公司所有。仅供参考。

上海飞奥燃气设备有限公司

2025年12月24日

特别说明：

操作台为1500mm*1200mm*750mm，如下图所示。面向工位，摆放在左侧。